# Załącznik nr 1

| Formularz cenowy – część nr 1 |
| --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Opis oferowanego wyposażenia (nazwa, typ, model lub symbol katalogowy, producent) *) | Cena jednostkowa brutto PLN *) | Wartość brutto PLN *) |
| I | KLIMATYZATOR DO POMIESZCZENIA BIUROWEGO Miejsce dostawy i instalacji: ZAKŁAD DIAGNOSTYKI CHORÓB NEUROZWYRODNIENIOWYCH, Blok M, V piętro, pom. 6029A, ul. J. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok | 1 zestaw |  |  |  |

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, zamieszczoną na stronie: http://zamowienia.umb.edu.pl/

………………………………..

(podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)		                                             przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

...…………………...…………

Akceptacja (podpis i pieczątka)

Kierownika Zakładu UMB (lub osoby upoważnionej) **)

# *) wypełnia Wykonawca

# **) wypełnia Zamawiający

# Załącznik nr 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cześć nr 1

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych UMB

KLIMATYZATOR DO POMIESZCZENIA BIUROWEGO – 1 ZESTAW

| Nazwa i adres Wykonawcy**): ________________________________________________________ Typ**): ________________Model**): __________________________________Rok produkcji: 2021 Producent**): ___________________________ Kraj producenta**): ____________________ |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganego parametru: |
|  | Wymogi dotyczące systemu: |
|  | Pilot do sterowania z możliwością zamontowania na ścianie |
|  | Wydajność chłodnicza nominalna min. 2,5 kW. Zakres wydajności chłodniczej nie gorszy niż od 0,9 do 3,4 kW |
|  | Pobór mocy (nominalny) w trybie chłodzenia poniżej 0,8 kW. |
|  | Współczynnik SEER o wartości nie gorszej niż 6,3 |
|  | Klasa efektywności w trybie chłodzenia co najmniej A++ |
|  | Maksymalny pobór prądu nie większy niż 5,4 A |
|  | Zasilanie 1 fazowe |
|  | Jednostka wewnętrzna |
|  | Jednostka wewnętrzna inwerterowa |
|  | Przepływ powietrza w trybie chłodzenia (maksymalny) o wartości min.: 466 m3/h |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego (nominalny) nie większy niż 39 dB(A) |
|  | Masa klimatyzatora netto nie większa niż 8 kg |
|  | Wymiary nie większe niż 81x30x20 (cm) |
|  | Jednostka zewnętrzna |
|  | Przepływ powietrza w trybie chłodzenia (maksymalny) o wartości min.: 1750 m3/h |
|  | Temperatura pracy w zakresie min.: - 15 – 50°C |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego poniżej 56 dB(A) |
|  | Czynnik chłodzący nie gorszy niż R32 |
|  | Masa klimatyzatora netto poniżej 25 kg |
|  | Typ sprężarki: rotacyjna |
|  | Wymiary nie większe niż: 85x55x30 (cm) |
|  | Jednostka zewnętrzna pokryta antykorozyjną powłoką odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne. |
|  | Jednostka zewnętrzna posadowiona na ścianie lub dachu budynku na metalowej konstrukcji |
| IV | Dodatkowe wymagania dotyczące dostarczanego klimatyzatora |
|  | Do celów chłodniczych używać tylko rur zgodnych z aktualnymi normami chłodniczymi |
|  | Orurowanie w którym przepływa czynnik chłodzący zaizolowane, prowadzone w korytkach |
|  | Trasę instalacji elektrycznej, chłodniczej, odprowadzenia skroplin należy uzgodnić z działem Technicznym Zamawiającego. Instalacja elektryczna od jednostek wewnętrznych będzie prowadzona korytkach. |
|  | Lokalizację jednostek wewnętrznych i zewnętrznych należy uzgodnić z Użytkownikiem |
|  | Przejścia instalacji rurowych, kablowych, itp. Przez ściany muszą być uszczelnione i estetycznie wykończone. |
|  | Oferowany system kompletny, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. |
|  | Do dostawy dołączyć dokument o typie i ilości czynnika chłodzącego mieszczącego się w układzie klimatyzatora |

##### Wymagania ogólne

|  | Gwarancja na sprzęt minimum 36 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji. |
| --- | --- |
|  | Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego podzespołu |
|  | Minimum 2 bezpłatne przeglądy gwarancyjne w roku. |
|  | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny - w ciągu 3 dni od zgłoszenia usterki. |
|  | Wykonawca zapewni montaż sprzętu przez serwis. |
|  | Wniesienie, montaż, zainstalowanie (m. in. wykonanie i podłączenie instalacji chłodniczej, instalacji sterującej i automatyki, odprowadzenia skroplin (sposób odprowadzenia skroplin należy uzgodnić z zamawiającym), instalacji elektrycznej zasilającej), uruchomienie (w tym wykonanie prób szczelności) sprzętu oraz przeszkolenie obsługi zawarte w cenie. |
|  | Instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku polskim dołączona do dostawy. |
|  | Materiały informacyjne oferowanego sprzętu w języku polskim. |
|  | Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dostawca zobowiązuje się do wykonania wizji lokalnej pomieszczeń przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami |
|  | Trasę przebiegu okablowania oraz sposób i miejsce podłączenia do instalacji elektrycznej, każdego oferowanego urządzenia, Dostawca uzgodni z służbami technicznymi zamawiającego. Dostawca dobierze i zamontuje odpowiednie dla prawidłowej pracy urządzenia, zabezpieczenie nadprądowe i różnicowo-prądowe uwzględniając w celu unifikacji dotychczas zainstalowany typ zabezpieczeń w rozdzielni Zamawiającego. Przed uruchomieniem klimatyzatorów przedstawić protokoły wykonania badań instalacji elektrycznych, dokonanych przez uprawnionego elektryka. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem dostarczanego sprzętu oraz elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji, niezbędnych do podłączenia sprzętu. |
|  | Szczegóły nie podane w opisie należy uzgodnić z Zamawiającym. |

Niespełnienie któregokolwiek z warunku w powyższej tabeli skutkuje odrzuceniem oferty.

Nazwa, adres, osoba do kontaktu, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego) *)  ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Oświadczam, że zaoferowany przeze mnie sprzęt spełnia wymagania techniczno – użytkowe przedstawione powyżej oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w załącznikach.

...…………………...…………….

(podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

...…………………...…………

Akceptacja (podpis i pieczątka)

Kierownika Zakładu UMB (lub osoby upoważnionej) **)

# *) wypełnia Wykonawca

**) wypełnia Zamawiający

# Załącznik nr 3

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO – cześć nr 1

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych UMB

KLIMATYZATOR DO POMIESZCZENIA BIUROWEGO – 1 ZESTAW

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunki oferowane *) | Skala ocen w punktach | Ocena w punktach**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji na sprzęt: 36 miesięcy – 0 punktów 48 miesięcy i więcej – 30 punktów |  | 0/30 |  |

...…………………...…………….                                                          ………………………………..

Akceptacja (podpis i pieczątka) 	                                              (podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)	          Kierownika Zakładu UMB (lub osoby upoważnionej)	                                             przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

# *) wypełnia Wykonawca

**) wypełnia Zamawiający